实验室废气废水净化设备运维服务

采购需求书

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目总预算为25万元。

（二）项目内容

1、对我站实验室排风及补风设备及设施、净化空调设备及设施、实验室集中供气设备及设施、废水处理设备及设施进行定期维保，以及更换耗材。

2、就供应商负责所维护设施废气废水噪声等排放质量的年度检测工作（检测项目包括：有组织排放废气：油烟废气排放口（油烟、废气参数等）、无机废气排放口（硫酸雾、氯化氢、废气参数等）、有机废气排放口（苯、甲苯、二甲苯、总VOCs、非甲烷总烃、废气参数等）；废水：实验室废水排放口（pH、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、挥发酚、甲苯、三氯甲烷、敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷、敌百虫、总铅、总锌、总锰等）、生活污水排放口（pH、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油等）；噪声：昼间厂界环境噪声等），一年一次，出具带CMA章检测报告。

二、技术要求

（一）服务内容

1.排风及补风设备及设施运维

| 序号 | 货物名称 | 检测内容 | 检测方法 | 需更换的耗材 | 单位 | 检测数量 | 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、排风系统设备及配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜（包含现场各楼层所有款式的通风柜） | 1.检查通风柜面风速是否符合规范0.5m/s±10%范围内。 | 1.采用高精度面风速测试仪测试，测试时视窗高度在400mm左右，每个通风柜检测左、中、右三个点； | 门板铰链，照明灯，插座 | 台 | 62 | 每年维保一次 |
|  |  | 2.检查通风柜照明、插座、给排水及供气阀门等是否正常。 | 2.现场手动试验开关，插座用专业通电检查器检测线路情况； |  |  |  |  |
|  |  | 3.检查通风柜集气罩冷凝液回流现象。 | 3.目测通风柜导流板，查看冷凝液是否有回流； |  |  |  |  |
|  |  | 4.检测通风柜移动视窗是否顺畅。 | 4.现场测试，上下匀速推拉视窗查看是否顺畅或出现异响摩擦声响； |  |  |  |  |
|  |  | 5.检测通风柜阀门控制开关是否正常。 | 5.现场测试通风柜控制面板按钮是否失常，数据显示是否清晰； |  |  |  |  |
| 2 | 玻璃钢离心风机 | 1.检查风机轴承部位的润滑情况，及时添加润滑液； | 1.现场查看轴承部位是否过热（判断润滑情况），检查轴承运行时有无异常噪声（判断轴承磨损情况）； | 风机皮带，添加润滑机油 | 台 | 16 | 每年维保一次 |
|  |  | 3.检查风机出风口与管道连结密闭性检查； | 3.喷淋检漏液及目测； |  |  |  |  |
| 3 | 防爆(斜流风机:SFJG-2.0F) | 4.检查风机电机接线是否牢固，接地是否正常； | 4.停机测试，采用专业万用表检测； |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 活性碳干吸附箱(各种风量规格) | 1.检查活性炭废气处理设备压阻是否正常； | 1.采用校准过的压力传感器检测箱体压力，活性炭废气处理设备需保持活性炭处理箱阻力低于 200~300PA，否则应及时更换活性炭过滤器(高碘值椰壳空气净化活性炭过滤器，滤网塑料采用蜂窝板式初效过滤网)。 2.目测及喷淋检测液，检查箱体泄露情况； 3.目测及喷淋检测液，定期处理生锈螺丝，更换破损软连接 | 活性炭片 | 台 | 24 | 每年维保两次每年更换两次活性 炭 |
|  |  | 2.检测活性炭废气处理设备箱体密闭性； | 2.目测及喷淋检测液，检查箱体泄露情况； |  |  |  |  |
|  |  | 3.检查活性炭废气处理设备前后法兰连接处是否牢固、密闭是否良好； | 3.目测及喷淋检测液，定期处理生锈螺丝，更换破损软连接； |  |  |  |  |
| 5 | 水喷淋净化塔 | 1.检查药箱的酸碱度，及时添加用药； | 1.水喷淋废气处理系统应保持喷淋水 PH 值处于 7~10 范围内，低压限值则应及时添加碱液或碱片中和后更换喷淋水； | 更换水箱里面的碱液或碱片 | 台 | 4 | 每年维保一次。根据PH值添加碱液 |
|  |  | 2.定期清洁循环水箱污垢，保持水质清洁； | 2.目测循环水箱水质，及时清理下沉淤泥，防止水泵堵塞； |  |  |  |  |
|  |  | 3.检查水泵的运行状态； | 3.听取水泵运行时的噪声有无异常来判断的状态； |  |  |  |  |
|  |  | 当处理系统处于自动控制模式时，须定期检查，保证控制系统各部件正常运作。 | 4.通过现场操作相应控制器，检查控制系统状况； |  |  |  |  |
|  |  | PH 传感器使用周期一般为 8~12个月，须根据使用说明定期检验及时更换。 | 5.测量实际PH值与PH传感器显示数据对比差异； |  |  |  |  |
| 6 | PVC矩形风管 | 1.检查排风管道密闭情况； | 1.外露管道喷淋检漏液及目测； | / | 项 | 1 | 每年维保一次 |
|  |  | 2.检查管道变形及老化情况及时更换老化管道； | 2.隐蔽管道通过持续检测管道内压力变化对比，判断是否有破损； |  |  |  |  |
| 7 | PVC圆形风管 | 3.对开裂的管道进行修复 | 3.目测、轻敲及刻划管道表面，对变形管道部位进行加固，提前查出老化即将破裂的部位； |  |  |  |  |
| 8 | VAV快速执行器及阀 | 1.检查阀门的开和关的闭合反应情况； | 1.手动阀门：通过手拧阀门把手测试阀门开关是否灵活，有无卡死； | / | 套 | 68 | 每年维保一次 |
| 9 | 变风量智能控制器 | 2.检查阀门的密闭性能； | 2.电动风阀：通过阀门控制器按钮启停，查看测试阀门开关是否灵活，有无卡死； |  |  |  |  |
| 10 | 面风速传感器 | 3.检查阀门的信号反馈速度； | 3.防火阀门：检测阀门是否处于常开状态，检测电信号接口是否牢固； |  |  |  |  |
| 11 | 门高位置传感器 |  | 4.通过控制阀门的开与关不同状态，检测对应末端风量变化情况； |  |  |  |  |
| 12 | 区域存在传感器 |  | 5.通过控制阀门的开关量大小，检测对应末端风量是否快速出现变化； |  |  |  |  |
| 13 | 微电脑电子风量调节阀 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 14 | PVC手动风量阀 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 不锈钢止回阀 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 定风量阀 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 电动密闭阀 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 70度电动防火阀 （常开) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 通风系统控制柜 | 1.检查排风配电柜及控制柜，接地系统是否牢固完好，柜体及各元器件标识是否清晰正确； | 1.逐一核对电气系统图纸与箱体内元器件比对； | / | 套 | 7 | 每年维保一次 |
|  |  | 2.检查控制柜变频器工作状况，查看历史报警信息； | 2.通过电脑进入变频器程序，查看变频器运行状况是否正常，历史故障信息记录； |  |  |  |  |
|  |  | 3.检测控制柜，各指示灯信号是否正常； | 3.现场目测； |  |  |  |  |
|  |  | 4.检查管道压力传感器在使用过程中是否产生零点飘移及偏差； | 4.采用校准过的压力传感器检测，对比数据是否有偏差； |  |  |  |  |
|  |  | 5.定期调试各排风系统末端风量及房间压力 | 5.现场调试； |  |  |  |  |
| 二、补风系统设备及配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风净化空调机组 | 初效过滤片清洁 | 清洗前先用压缩空气反向吹到无飘尘，之后可用温水加清洗剂（除油剂）浸泡、去污，再用清水浸泡干净，晾干后可再用，不可以用太热的水清洗，也避免使用高压水冲刷、搓揉，以免破坏纤维结构，影响过滤器效果。 | 雪种、初、中效过滤器、风机皮带 | 台 | 7 | 每年维保一次，初效过滤器每年清洗一次，每年更换一次，中效过滤器每年洗一次，一年更换一次，蒸发器一年清洁一次。 |
|  |  | 初效过滤片清洁 | （1）检查密闭性：由于中效过滤器过滤效率较高，对于要安装的密闭性要求更高，以免出现漏风现象，影响空气过滤的效果。 |  |  |  |  |
|  |  | 蒸发器清洁 | （2）定期更换：中效过滤器每6个月更换一次 |  |  |  |  |
|  |  | 风机段检查 | 蒸发器经过一定的使用时间后，蒸发器表面会沾夹许多油污、灰尘，这样会影响蒸发器的热交换效果，所以，蒸发器也应定期使用热水加清洁剂清洗。清洗后务必用清水冲洗干净，以免清洁剂或药水残留在翅片造成腐蚀，也尽量将残留在水盆内的清洁剂、药水冲洗干净。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查PTC电加热发热性能是否正常，表面是否干净，对地绝缘是否正常，线管内是否有积水 | 传动皮带经过使用一段时间后会被拉长，影响传动效果，应适当收紧，办法是将电机后移拉紧皮带。皮带做好后，用手以适当的力压皮带，皮带弯曲尺寸25mm至30mm，同时，要保持传动皮带的轴线与电机及风扇的轴线垂直。 |  |  |  |  |
|  |  | 检查组合风柜箱体漏风是否在合格范围内，检修门密封棉有无老化现象 | 风机两段轴承有无异常响声，轴承温升是否正常，风机支架有无松动，叶轮是否正常，连接螺杆是否牢固。有些风机轴承是可加油脂润滑的轴承。此类风扇应定期打油脂润滑检查加湿器进水是否堵塞，加湿器排水是否连接牢固，有无出现漏水现象； |  |  |  |  |
|  |  | 检查风机出风口与管道连结密闭性检查 | 停机测试，采用专业万用表检测 |  |  |  |  |
|  |  | 检查风柜冷凝水盆排水口是否有堵塞，排水口对接是否密封，有无冷凝水渗漏 | 喷淋检漏液及目测 |  |  |  |  |
|  |  | 检查风机电机接线是否牢固，接地是否正常； | 喷淋检漏液及目测 |  |  |  |  |
|  |  | 检查室外机翅片表面是否干净，翅片有无腐蚀现象，保证足够的热交换量 | 开机目测 |  |  |  |  |
|  |  | 检测压缩机、风扇电机对地绝缘大于2MΩ | 停机测试，采用专业万用表检测 |  |  |  |  |
|  |  | 检测铜管管路，查看内外机连接部份铜管路有无冷暖水，保温层有无破损，查看连接处的连接螺母及各焊点有无油迹，开机检查冷凝器进出风温差是否正常，各管路工况点是否正常，集液头、供液管有无结冰，温度是否正常，回汽管温度是否正常 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压缩机检查，开机检查压缩机有无异常响声，压机抖动是否正常，检查中冷压力和回汽压力是否正常。 | 停机目测检查，清洗液清洁 |  |  |  |  |
|  |  |  | 停机测试，采用专业万用表检测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场开机检测，目测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场开机检测，目测；专用压力仪器检测铜管压力，是否需要添加冷媒！ |  |  |  |  |
| 2 | 中效离心风柜 | 1.检查风机轴承部位的润滑情况，及时添加润滑液； | 1.现场查看轴承部位是否过热（判断润滑情况），检查轴承运行时有无异常噪声（判断轴承磨损情况）； | 风机皮带，添加润滑机油，袋式或板式中效过滤器 | 台 | 16 | 每年维保一次，每年更换一次中效过滤器 |
|  |  | 2.检查排风机运行状态，叶轮运行是否平稳，风机震动是否正常； | 2.现场开机查看风机运行时箱体内的叶轮噪音及风机整体震动情况（判断叶轮是否有 损坏； |  |  |  |  |
|  |  | 3.检查风机出风口与管道连结密闭性检查； | 3.喷淋检漏液及目测； |  |  |  |  |
|  |  | 4.检查风机电机接线是否牢固，接地是否正常； 5.检查中效过滤器压阻是否正常； | 4.停机测试，采用专业万用表检测； 5.采用校准过的压力传感器检测箱体压力，中效过滤器设备需保持阻力低于200~300PA，否则应及时更换中效过滤器。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.检测中效离心风柜设备箱体密闭性； |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.检查中中效离心风柜设备前后法兰连接处是否牢固、密闭是否良好； |  |  |  |  |  |
| 3 | 净化型风管 | 1.定期检查排风管道密闭情况 | 1、外露管道目测保温棉表面是否有冷凝水珠； | / | 项 | 1 | 每年维保一次 |
|  |  |  | 2、隐蔽管道通过持续检测管道内压力变化对比，判断是否有漏风现象； |  |  |  |  |
| 4 | 电动比例调风阀 | 1.检查阀门的开和关的闭合反应情况； | 1、手动阀门：通过手拧阀门把手测试阀门开关是否灵活，有无卡死；2、电动风阀：通过阀门控制器按钮启停，查看测试阀门开关是否灵活，有无卡死；3、防火阀门：检测阀门是否处于常开状态，检测电信号接口是否牢固； | / | 项 | 1 | 每年维保一次 |
| 5 | 电动密闭阀 | 2.检查阀门的密闭性能； | 4.通过控制阀门的开与关不同状态，检测对应末端风量变化情况； |  |  |  |  |
| 6 | 70度电动防火阀 （常开) | 3.检查阀门的信号反馈速度； | 5.通过控制阀门的开关量大小，检测对应末端风量是否快速出现变化； |  |  |  |  |
| 7 | 变频控制箱系统 | 1.检查配电柜及控制柜，接地系统是否牢固完好，柜体及各元器件标识是否清晰正确 | 1.逐一核对电气系统图纸与箱体内元器件比对； | / | 套 | 1 | 每年维保一次 |
|  |  | 2.检查控制柜变频器工作状况，查看历史报警信息 | 2.通过电脑进入变频器程序，查看变频器运行状况是否正常，历史故障信息记录； |  |  |  |  |
|  |  | 3.检测控制柜，各指示灯信号是否正常 | 3.现场目测； |  |  |  |  |
|  |  | 4.检查温湿度传感器在使用过程中是否产生偏差 | 4.采用校准过的传感器检测，对比数据是否有偏差 |  |  |  |  |
|  |  | 5.检查管道压力传感器在使用过程中是否产生零点飘移及偏差 | 5.采用校准过的压力传感器检测，对比数据是否有偏差 |  |  |  |  |

2. 净化空调设备及设施运维

| 序号 | 名称 | 检测内容 | 检测方法 | 需更换 的耗材 | 单位 | 检测 数量 | 维保周 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直膨式净 化空调机 组（包含 JK2-1&JK4 -1） | 初效过滤片清洁 初效过滤片清洁 蒸发器清洁 风机段检查 加湿器检测 检查 PTC电加热发热性能是否正常，表面是否干净，对地绝缘是否正常， 线管内是否有积水检查组合风柜箱体漏风 是否在合格范围内，检修门密封棉有无老化现象检查风机出风口与管道 连结密闭性检查 检查风柜冷凝水盆排水口是否有堵塞，排水口对 接是否密封，有无冷凝水渗漏 检查风机电机接线是否牢固，接地是否正常；检查室外机翅片表面是否干净，翅片有无腐蚀现 象，保证足够的热交换量检测压缩机、风扇电机对地绝缘大于2MΩ 检测铜管管路，查看内外机连接部份铜管路有无 冷暖水，保温层有无破损，查看连接处的连接螺 母及各焊点有无油迹，开机检查冷凝器进出风温 差是否正常，各管路工况点是否正常，集液头、供液管有无结冰，温度是否正常，回汽管温度是否正常 压缩机检查，开机检查压缩机有无异常响声，压机抖动是否正常，检查中冷压力和回汽压力是否正常。 | 清洗前先用压缩空气反向吹到 无飘尘，之后可用温水加清洗 剂(除油剂) 浸泡、去污，再 用清水浸泡干净，晾干后可再 用，不可以用太热的水清洗， 也避免使用高压水冲刷、搓揉， 以免破坏纤维结构，影响过滤 器效果。 (1) 检查密闭性：由于中效过 滤器过滤效率较高，对于要安 装的密闭性要求更高， 以免出 现漏风现象，影响空气过滤的 效果。 (2) 定期更换：中效过滤器每6个月更换一次蒸发器经过一定的使用时间后，蒸发器表面会沾夹许多油污、灰尘，这样会影响蒸发器 的热交换效果，所以，蒸发器也应定期使用热水加清洁剂清 洗。清洗后务必用清水冲洗干 净， 以免清洁剂或药水残留在 翅片造成腐蚀，也尽量将残留 在水盆内的清洁剂、药水冲洗 干净。 传动皮带经过使用一段时间后会被拉长，影响传动效果，应适当收紧，办法是将电机后移 拉紧皮带。皮带做好后，用手 以适当的力压皮带，皮带弯曲 尺寸 25mm 至 30mm， 同时，要 保持传动皮带的轴线与电机及风扇的轴线垂直。 风机两段轴承有无异常响声，轴承温升是否正常，风机支架 有无松动，叶轮是否正常，连 接螺杆是否牢固。有些风机轴 承是可加油脂润滑的轴承。此 类风扇应定期打油脂润滑 检查加湿器进水是否堵塞，加湿器排水是否连接牢固，有无 出现漏水现象；停机测试，采用专业万用表检测 喷淋检漏液及目测 开机目测停机测试，采用专业万用表检测停机目测检查，清洗液清洁停机测试，采用专业万用表检测 现场开机检测，目测现场开机检测，目测；专用压力仪器检测铜管压力，是否需要添加冷媒！ | 雪种、 初、中效 过滤器、 | 台 | 2 | 每年维保一次， 初效过 滤器每 年清洗 一次，每 年更换 一次，中 效过滤 器每年 洗一次，一年更换一次，蒸发器一年清洁一次。 |
| 2 | 玻璃钢离 心风机 | 检查风机轴承部位的润 滑情况，及时添加润滑液 检修排风机运行状态，叶轮运行是否平稳，风机震 动是否正常； 检查风机出风口与管道连结密闭性检查 检查风机电机接线是否牢固，接地是否正常； | 1.现场查看轴承部位是否过热 (判断润滑情况)，检查轴承运行时有无异常噪声(判断轴承磨损情况) ； 2.现场开机查看风机运行时箱体内的叶轮噪音及风机整体震动情况(判断叶轮是否有损坏)； 3.喷淋检漏液及目测； 4.停机测试,采用专业万用表检测。 | 风机皮 带，添加润滑机油 | 台 | 1 | 每年维保一次 |
| 3 | 手动风量 调节阀 | 1.检查阀门的开和关的 闭合反应情况； 2.检查阀门的密闭性能； 3.检查阀门的信号反馈 速度； | 1、手动阀门：通过手拧阀门把手测试阀门开关是否灵活，有无卡死； 2、电动风阀：通过阀门控制器按钮启停，查看测试阀门开关是否灵活，有无卡死； 3、防火阀门：检测阀门是否处于常开状态，检测电信号接口是否牢固； 4.通过控制阀门的开与关不同状态，检测对应末端风量变化 情况； 5.通过控制阀门的开关量大小，检测对应末端风量是否快速出现变化； | / | 项 | 1 | 每年维保一次 |
| 4 | 微电脑电 子风量调 节阀 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电动比例 风量调节 阀 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电动密闭 阀 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢止 回阀 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 机械式定 风量阀 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 余压阀 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 70 度电动 防火阀 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 活性炭过 滤装置 | 1.检查活性炭废气处理设备压阻是否正常； 2.检测活性炭废气处理设备箱体密闭性； 3.检查活性炭废气处理设备前后法兰连接处是 否牢固、密闭是否良好； | 1.采用校准过的压力传感器检测箱体压力，活性炭废气处理 设备需保持活性炭处理箱阻力低于 200~300PA，否则应及时 更换活性炭过滤器。 2. 目测及喷淋检测液，检查箱体泄露情况； 3. 目测及喷淋检测液，定期处理生锈螺丝，更换破损软连接； | 活性炭 片 | 套 | 1 | 每年维保一次，每年更 换一次活性炭 |
| 12 | PVC 圆形 风管 | 1.检查排风管道密闭情况； 2.检查管道变形及老化情况及时更换老化管道； 3.对开裂的管道进行修复 | 1、外露管道喷淋检漏液及目测； 2、隐蔽管道通过持续检测 管道内压力变化对比，判断是 否有破损；目测、轻敲及刻划管道表面，对变形管道部位进行加固，提前查出老化即将破裂的部位。 | / | 项 | 1 | 每年维保一次 |
| 13 | PVC 矩形 风管 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 洁净型风 管 | 1.定期检查排风管道密 闭情况 | 1、外露管道目测保温棉表面是 否有冷凝水珠； 2、隐蔽管道通过持续检测管道 内压力变化对比，判断是否有 漏风现象。 | / | 项 | 1 | 每年维 保一次 |
| 15 | 净化空调 机组控制 柜 | 1.检查排风配电柜及控 制柜，接地系统是否牢固 完好，柜体及各元器件标 识是否清晰正确； 2.检查控制柜变频器工 作状况，查看历史报警信 息； 3.检测控制柜，各指示灯 信号是否正常； 4.检查管道压力传感器 在使用过程中是否产生 零点飘移及偏差； 5.定期调试各排风系统 末端风量及房间压力 | 1.逐一核对电气系统图纸与箱 体内元器件比对； 2.通过电脑进入变频器程序， 查看变频器运行状况是否正 常，历史故障信息记录； 3.现场目测； 4.采用校准过的压力传感器检测，对比数据是否有偏差； 5.现场调试； | / | 套 | 2 | 每年维保一次 |

3. 实验室集中供气设备及设施运维

| 序号 | 名称 | 检测内容 | 检测方法 | 单位 | 检测数量 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中供 气设施 维保 | 1.检查钢瓶接头两端连接处是否有 滑牙情况 检查高压软管有无不规则变形及两端接头连接处有无松动 检查自动切换系统或一级减压器压力表显示是否正常，能否归零 检查安全阀工作是否正常 检查过滤器是否需要更换 检查管道与自动切换系统或一级减压器连接处接头有无松动 2.检查卡套三通、卡套直通有无松动漏气 检查焊接三通、焊接大小头及管管焊接处焊口有无漏气 检查不锈钢管光洁度，是否有腐的情况 3.检查终端球阀能否正常起闭及有无漏气 检查终端减压阀压力表显示是否正常，能否归零 检查终端减压阀进出气两端接头有无松动漏气检查可燃气体报警器控制器显示数值是否正常 检查可燃气体报警器探测器信号灯显示及灵敏度是否正常 检查低压报警控制器显示数值是否正常，触控显示屏能否正常使用 检查压力变送器螺纹接口处是否松 动漏气 | 1.目测及检查自动切换系统，连接处有无松动及轻敲压力表，做加压或减压测试，目测及检查自动切换系统或一级减压器压力表显示是否正常，能否归零 2.目测及检查安全阀工作是否正常 目测及检查过滤器是否需要更换 目测及检查管道与自动切换系统或一级减压器连接处接头有无松动 3.目测及检查卡套三通、卡套直通有无松动漏气 目测及检查焊接三通、焊接大小头及管管焊接处焊口有无漏气 检查不锈钢管光洁度，是否有腐的情况 4.目测及检查终端球阀能否正常起闭及有无漏气 目测及检查终端减压阀压力表显示是否正常，能否归零 目测及检查终端减压阀进出气两端接头有无松动漏气检查可燃气体报警器控制器显示数值是否正常 目测及检查可燃气体报警器探测器信号灯显示及灵敏度是否正常 目测及检查低压报警控制器显示数值是否正常，触控显示屏能否正常使用 检查压力变送器螺纹接口处是否松 动漏气 | 套 | 5 | 每年维保 一次 |

4. 废水处理设备及设施进行定期维保

| 序号 | 货物名称 | 耗材描述 | 单位 | 数量 | 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理设备 | PH探头 | 套 | 1 | 一年，根据实际情况更换 |
| 2 |  | 水泵 | 套 | 2 | 一年，根据实际情况更换 |
| 3 |  | 液位探头 | 套 | 2 | 一年，根据实际情况更换 |
| 4 |  | 耗材药剂主要是氢氧化钠，次氯酸钠，聚合氯化铝，重金属捕捉剂 | KG | 2 | 一年，根据日常管理人员定期检测耗材耗损情况 |

5.其他事项

5.1运维人员至少每个月对实验室配套设施设备进行检查；

5.2维保期内上述要求更换的耗材免费更换；

5.3除免费更换的耗材外，单次更换设备及材料费超过200元的设备及材料时安装费用另计。

（二）服务成果

1.定期开展检查维护；

2.按要求更换设备配套耗材；

3.出具运维报告一份。

4.废气废水噪声等排放质量检测报告一份

（三）服务人员要求

1.人员配置

最少配置运维工作人员1名。

2.人员资质

▲具有安全生产管理人员证书或低压电工证。

3.综合能力要求

应熟悉实验室废气、废水处理装置；应对本项目有一定的了解。

▲应具有相关实验室设施安装或运维经验。

★应承诺废气废水噪声等排放质量检测工作，一年一次。若成交供应商无相关资质，可供应商向专业的检测公司分包相关检测工作，具体费用由供应商负责。供应商在向相关检测公司分包工作前，必须征求采购人意见，经采购人同意后方可进行，否则为无效分包（提供承诺函）。

三、商务要求

（一）标的提供的时间

2026年4月1日至2027年3月31日，共12个月。

（二）合同履行期限

2027年3月31日前

（三）标的提供的地点

广州市内采购人指定地点。

（四）采购资金支付

1期：合同签订并收发票后，于5个工作日内支付合同总额50%款项；

2期：完成第一次耗材更换，并收到发票后，于5个工作日内合同总额30%款项；

3期：合同服务期满后，经甲方验收并收到发票后，于5个工作日内支付合同总额20%款项。

（五）验收要求

1.验收时间及方式：合同服务期满后，由中选人提出验收申请，由采购方7个工作日内启动验收。由采购方对整体运维情况进行验收。

2.验收标准：完成需求事项，更换设备耗材，出具运维报告一份，废气废水噪声排放质量报告一份。